## RawField
Field measurements (16 tower tests). 'inf' = open-loop / disconnected.
Test | CPA | CPB | CPC | CPD | IA_AEMC | IA_Hioki | RatA | IB_AEMC | IB_Hioki | RatB | IC_AEMC | IC_Hioki | RatC | ID_AEMC | ID_Hioki | RatD | I_total_mA | R_ohm
1 | F | F | F | F | 166 | 94.6 | 4.54 | 112 | 50.5 | 6.54 | 127 | 68.6 | 5.9 | 216 | 140 | 4.02 | 631 | 1.15
2 | A | F | F | F | 107 | 0 | 0 | 133 | 61 | 6.63 | 138 | 75 | 5.93 | 252 | 145.3 | 4.06 | 580 | 1.195
3 | F | A | F | F | 182 | 102 | 4.59 | 78 | 0 | inf | 140 | 77 | 5.93 | 249 | 151 | 4.03 | 715 | 1.166
4 | F | F | A | F | 204 | 120.5 | 4.55 | 141 | 65.3 | 6.58 | 85 | 0 | inf | 330 | 194.3 | 4.11 | 805 | 1.19
5 | F | F | F | A | 257 | 152 | 4.6 | 162 | 78.8 | 6.56 | 219 | 131 | 6.03 | 251 | 0 | inf | 877 | 1.303
6 | A | A | F | F | 147 | 0 | inf | 115 | 0 | inf | 202 | 115.6 | 5.96 | 431 | 236.5 | 4.06 | 860 | 1.267
7 | F | A | A | F | 236 | 138 | 4.63 | 101 | 0 | inf | 99 | 0 | inf | 393 | 220.3 | 4.13 | 767 | 1.253
8 | F | F | A | A | 246 | 142 | 4.62 | 171 | 89 | 6.61 | 112 | 0 | inf | 251 | 0 | inf | 744 | 1.385
9 | A | F | A | F | 131 | 0 | inf | 171 | 80 | 6.67 | 98 | 0 | inf | 401 | 223 | 4.15 | 801 | 1.278
10 | F | A | F | A | 242 | 140.1 | 4.7 | 101 | 0 | inf | 202 | 119 | 6.09 | 221 | 0 | inf | 764 | 1.333
11 | A | F | F | A | 137 | 0 | inf | 170 | 80.3 | 6.68 | 204 | 119 | 6.08 | 235 | 0 | inf | 748 | 1.371
12 | A | A | A | F | 141 | 0 | inf | 114 | 0 | inf | 105 | 0 | inf | 409 | 220.4 | 4.17 | 773 | 1.342
13 | A | F | A | A | 144 | 0 | inf | 187 | 87.2 | 6.72 | 116 | 0 | inf | 269 | 0 | inf | 717 | 1.497
14 | A | A | F | A | 146 | 0 | inf | 113 | 0 | inf | 215 | 122.7 | 6.11 | 243 | 0 | inf | 696 | 1.454
15 | F | A | A | A | 247 | 142.3 | 4.67 | 106 | 0 | inf | 113 | 0 | inf | 233 | 0 | inf | 699 | 1.458
16 | A | A | A | A | 148 | 0 | inf | 118 | 0 | inf | 116 | 0 | inf | 253 | 0 | inf | 638 | 1.596

## Currents
Reconstructed foundation currents (I_F*) and counterpoise currents (I_C*). Currents in mA; R in ohm.
Test | CPA | CPB | CPC | CPD | I_FA | I_FB | I_FC | I_FD | I_CA | I_CB | I_CC | I_CD | I_tot_mA | R_ohm
1 | F | F | F | F | 71.4 | 61.5 | 58.4 | 76 | 94.6 | 50.5 | 68.6 | 140 | 631 | 1.15
2 | A | F | F | F | 107 | 72 | 63 | 106.7 | 0 | 61 | 75 | 145.3 | 580 | 1.195
3 | F | A | F | F | 80 | 78 | 63 | 98 | 102 | 0 | 77 | 151 | 715 | 1.166
4 | F | F | A | F | 83.5 | 75.7 | 85 | 135.7 | 120.5 | 65.3 | 0 | 194.3 | 805 | 1.19
5 | F | F | F | A | 105 | 83.2 | 88 | 251 | 152 | 78.8 | 131 | 0 | 877 | 1.303
6 | A | A | F | F | 147 | 115 | 86.4 | 194.5 | 0 | 0 | 115.6 | 236.5 | 860 | 1.267
7 | F | A | A | F | 98 | 101 | 99 | 172.7 | 138 | 0 | 0 | 220.3 | 767 | 1.253
8 | F | F | A | A | 104 | 82 | 112 | 251 | 142 | 89 | 0 | 0 | 744 | 1.385
9 | A | F | A | F | 131 | 91 | 98 | 178 | 0 | 80 | 0 | 223 | 801 | 1.278
10 | F | A | F | A | 101.9 | 101 | 83 | 221 | 140.1 | 0 | 119 | 0 | 764 | 1.333
11 | A | F | F | A | 137 | 89.7 | 85 | 235 | 0 | 80.3 | 119 | 0 | 748 | 1.371
12 | A | A | A | F | 141 | 114 | 105 | 188.6 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 773 | 1.342
13 | A | F | A | A | 144 | 99.8 | 116 | 269 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 717 | 1.497
14 | A | A | F | A | 146 | 113 | 92.3 | 243 | 0 | 0 | 122.7 | 0 | 696 | 1.454
15 | F | A | A | A | 104.7 | 106 | 113 | 233 | 142.3 | 0 | 0 | 0 | 699 | 1.458
16 | A | A | A | A | 148 | 118 | 116 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 1.596

## Rat
Clamp-on loop resistances RatA–RatD on cables CA–CD. 'inf' = open-loop / disconnected.
Test | CPs | RatA_ohm | RatB_ohm | RatC_ohm | RatD_ohm
1 | FFFF | 4.54 | 6.54 | 5.9 | 4.02
2 | AFFF | 0 | 6.63 | 5.93 | 4.06
3 | FAFF | 4.59 | inf | 5.93 | 4.03
4 | FFAF | 4.55 | 6.58 | inf | 4.11
5 | FFFA | 4.6 | 6.56 | 6.03 | inf
6 | AAFF | inf | inf | 5.96 | 4.06
7 | FAAF | 4.63 | inf | inf | 4.13
8 | FFAA | 4.62 | 6.61 | inf | inf
9 | AFAF | inf | 6.67 | inf | 4.15
10 | FAFA | 4.7 | inf | 6.09 | inf
11 | AFFA | inf | 6.68 | 6.08 | inf
12 | AAAF | inf | inf | inf | 4.17
13 | AFAA | inf | 6.72 | inf | inf
14 | AAFA | inf | inf | 6.11 | inf
15 | FAAA | 4.67 | inf | inf | inf
16 | AAAA | inf | inf | inf | inf

## Vmeas
Soil potentials V0–V4 measured 1 m below the surface (method IA). Values in mV.
Test | CPs | V0_mV | V1_mV | V2_mV | V3_mV | V4_mV
1 | FFFF | 126 | 145 | 146 | 116 | 126
2 | AFFF | 154 | 192 | 158 | 125 | 165
3 | FAFF | 175 | 208 | 212 | 155 | 165
4 | FFAF | 195 | 204 | 233 | 200 | 175
5 | FFFA | 230 | 239 | 253 | 238 | 235
6 | AAFF | 265 | 330 | 284 | 210 | 267
7 | FAAF | 215 | 236 | 268 | 211 | 192
8 | FFAA | 233 | 232 | 273 | 261 | 221
9 | AFAF | 246 | 280 | 264 | 225 | 246
10 | FAFA | 230 | 255 | 263 | 219 | 214
11 | AFFA | 254 | 298 | 260 | 235 | 277
12 | AAAF | 285 | 340 | 322 | 248 | 270
13 | AFAA | 298 | 322 | 313 | 289 | 292
14 | AAFA | 280 | 330 | 298 | 234 | 279
15 | FAAA | 256 | 265 | 309 | 267 | 225
16 | AAAA | 310 | 360 | 350 | 295 | 300